## Sheet1
Command (event) | 계통번호 | 중계기번호 | 감지기번호 | 감지기현재값 | 입출력단번호 | 구분 | 대구분
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 교류 전원 ON | 고장
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 교류 전원 OFF/예비전원 ON | 고장
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 예비전원 이상 | 고장
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 예비전원 정상 | 고장
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 예비전원시험SW ON | 상태
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 예비전원시험SW OFF | 상태
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 주경종정지SW ON | 상태
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 주경종정지SW OFF | 상태
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 지구경종정지SW ON | 상태
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 지구경종정지SW OFF | 상태
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 부저정지SW ON | 상태
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 부저정지SW OFF | 상태
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 수동통신점검 ON | 상태
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 수동통신점검 OFF | 상태
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 동작시험SW ON | 상태
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 동작시험SW OFF | 상태
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 복구SW ON/OFF | 상태
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자동통신점검 ON | 상태
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자동통신점검 OFF | 상태
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 화재대표출력 ON | 상태
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 화재대표출력 OFF | 상태
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 주경종출력 ON | 상태
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 주경종출력 OFF | 상태
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 지구경종출력 ON | 상태
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 지구경종출력 OFF | 상태
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 부저출력 ON | 상태
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 부저출력 OFF | 상태
29 | 0 | 1~24 | 0 | 0 | 0 | 중계기 - 휴즈정상 | 고장
29 | 0 | 1~24 | 2 | 0 | 0 | 중계기 - 예비전원정상 | 고장
29 | 0 | 1~24 | 4 | 0 | 0 | 중계기 - AC Power ON | 고장
30 | 0 | 1~24 | 0 | 0 | 0 | 중계기 - 휴즈단선 | 고장
30 | 0 | 1~24 | 2 | 0 | 0 | 중계기 - 예비전원이상 | 고장
30 | 0 | 1~24 | 4 | 0 | 0 | 중계기 - AC Power OFF | 고장
31 | 0 | 1~24 | 0 | 0 | 0 | 중계기 - 발신기 회로단선 | 고장
32 | 0 | 1~24 | 1~24 | 0 | 0 | 중계기 - 연기감지기 등록 | 상태
34 | 0 | 1~24 | 1~24 | 0 | 0 | 중계기 - 연기감지기 등록해제 | 상태
35 | 0 | 1~24 | 1~24 | 0 | 0 | 중계기 - 연기감지기 동작 | 화재
36 | 0 | 1~24 | 1~24 | 0 | 0 | 중계기 - 연기감지기 복구 | 화재
37 | 0 | 1~24 | 0 | 0 | 0 | 중계기 - 발신기 동작 | 화재
38 | 0 | 1~24 | 0 | 0 | 0 | 중계기 - 발신기 정상 | 화재
39 | 0 | 1~24 | 0 | 0 | 0 | 중계기 - 통신 이상 | 고장
40 | 0 | 1~24 | 0 | 0 | 0 | 중계기 - 통신 정상 | 고장
41 | 0 | 1~24 | 1~24 | 0 | 0 | 중계기 - 연기감지기 통신이상 | 고장
42 | 0 | 1~24 | 1~24 | 0 | 0 | 중계기 - 연기감지기 통신정상 | 고장
43 | 0 | 1~24 | 1~24 | 0 | 0 | 중계기 - 연기감지기 Low Battery | 고장
44 | 0 | 1~24 | 1~24 | 0 | 0 | 중계기 - 연기감지기 Battery Normal | 고장
50 | 0 | 1~24 | 1~24 | 0 | 0 | 중계기 - 열감지기 등록 | 상태
51 | 0 | 1~24 | 1~24 | 0 | 0 | 중계기 - 열감지기 등록해제 | 상태
52 | 0 | 1~24 | 1~24 | 0 | 0 | 중계기 - 열감지기 동작 | 화재
53 | 0 | 1~24 | 1~24 | 0 | 0 | 중계기 - 열감지기 복구 | 화재
54 | 0 | 1~24 | 1~24 | 0 | 0 | 중계기 - 열감지기 통신이상 | 고장
55 | 0 | 1~24 | 1~24 | 0 | 0 | 중계기 - 열감지기 통신정상 | 고장
56 | 0 | 1~24 | 1~24 | 0 | 0 | 중계기 - 열감지기 Low Battery | 고장
57 | 0 | 1~24 | 1~24 | 0 | 0 | 중계기 - 열감기 Battery Normal | 고장
60 | 0 | 1~24 | 1~24 | 0 | 0 | 중계기 - 복합감지기 등록 | 상태
61 | 0 | 1~24 | 1~24 | 0 | 0 | 중계기 - 복합감지기 등록해제 | 상태
62 | 0 | 1~24 | 1~24 | 0 | 0 | 중계기 - 복합감지기 연기동작 | 화재
63 | 0 | 1~24 | 1~24 | 0 | 0 | 중계기 - 복합감지기 연기복구 | 화재
64 | 0 | 1~24 | 1~24 | 0 | 0 | 중계기 - 복합감지기 열동작 | 화재
65 | 0 | 1~24 | 1~24 | 0 | 0 | 중계기 - 복합감지기 열복구 | 화재
66 | 0 | 1~24 | 1~24 | 0 | 0 | 중계기 - 복합감지기 통신이상 | 고장
67 | 0 | 1~24 | 1~24 | 0 | 0 | 증계기 - 복합감지기 통신정상 | 고장
68 | 0 | 1~24 | 1~24 | 0 | 0 | 중계기 - 복합감지기 Low Battery | 고장
69 | 0 | 1~24 | 1~24 | 0 | 0 | 중계기 - 복합감지기 Battery Normal | 고장
70 | 0 | 1~24 | 1~24 | 0 | 0 | 중계기 - 불꽃감지기 등록 | 상태
71 | 0 | 1~24 | 1~24 | 0 | 0 | 중계기 - 불꽃감지기 등록해제 | 상태
72 | 0 | 1~24 | 1~24 | 0 | 0 | 중계기 - 불꽃감지기 동작 | 화재
73 | 0 | 1~24 | 1~24 | 0 | 0 | 중계기 - 불꽃감지기 복구 | 화재
74 | 0 | 1~24 | 1~24 | 0 | 0 | 중계기 - 불꽃감지기 통신이상 | 고장
75 | 0 | 1~24 | 1~24 | 0 | 0 | 중계기 - 불꽃감지기 통신정상 | 고장
76 | 0 | 1~24 | 1~24 | 0 | 0 | 중계기 - 불꽃감지기 Low Battery | 고장
77 | 0 | 1~24 | 1~24 | 0 | 0 | 중계기 - 불꽃감지기 Battery Normal | 고장
Command (event) | 계통번호 | 중계기번호 | 감지기번호 | 감지기현재값 | 입출력단번호 | 구분 | 대구분
101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 발신기 신호 발생 | 화재
101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 발신기 신호 복구 | 화재
101 | 1~128 | 1~220 | 0 | 3 | 1~4 | 계통 - 중계기 - 입력단 화재 발생 | 화재
101 | 1~128 | 1~220 | 0 | 4 | 1~4 | 계통 - 중계기 - 입력단 화재 복구 | 화재
101 | 1~128 | 0 | 1~220 | 5 | 0 | 계통 - 광전식 아날로그 감지기 예비 화재 발생 | 화재
101 | 1~128 | 0 | 1~220 | 6 | 0 | 계통 - 광전식 아날로그 감지기 화재 발생 | 화재
101 | 1~128 | 0 | 1~220 | 7 | 0 | 계통 - 정온식 아날로그 감지기 예비 화재 발생 | 화재
101 | 1~128 | 0 | 1~220 | 8 | 0 | 계통 - 정온식 아날로그 감지기 화재 발생 | 화재
102 | 1~128 | 1~220 | 0 | 1 | 1~4 | 계통 - 중계기 - 입력단 축적 발생 | 상태
102 | 1~128 | 1~220 | 0 | 2 | 1~4 | 계통 - 중계기 - 입력단 축적 복구 | 상태
103 | 1~128 | 1~220 | 0 | 1 | 1~4 | 계통 - 중계기 - 입력단 가스 발생 | 상태
103 | 1~128 | 1~220 | 0 | 2 | 1~4 | 계통 - 중계기 - 입력단 가스 복구 | 상태
104 | 1~128 | 1~220 | 0 | 1 | 1~4 | 계통 - 중계기 - 입력단 설비 발생 | 상태
104 | 1~128 | 1~220 | 0 | 2 | 1~4 | 계통 - 중계기 - 입력단 설비 복구 | 상태
104 | 0 | 1~18 (펌프) | 0 | 3 | 1 | 펌프 압력 스위치 설비 발생 | 상태
104 | 0 | 1~18 (펌프) | 0 | 4 | 1 | 펌프 압력 스위치 설비 복구 | 상태
104 | 0 | 1~18 (펌프) | 0 | 5 | 2 | 펌프 확인 설비 발생 | 상태
104 | 0 | 1~18 (펌프) | 0 | 6 | 2 | 펌프 확인 설비 복구 | 상태
105 | 1~128 | 1~220 | 0 | 1 | 1~4 | 계통 - 중계기 - 입력단 단선 발생 | 고장
105 | 1~128 | 1~220 | 0 | 2 | 1~4 | 계통 - 중계기 - 입력단 단선 복구 | 고장
105 | 0 | 1~18 (펌프) | 0 | 3 | 1 | 펌프 압력 스위치 단선 | 고장
105 | 0 | 1~18 (펌프) | 0 | 4 | 1 | 펌프 압력 스위치 단선 복구 | 고장
106 | 1~128 | 1~220 | 0 | 1 | 1~4 | 계통 - 중계기 - 입력단 격리 설정 | 상태
106 | 1~128 | 1~220 | 0 | 2 | 1~4 | 계통 - 중계기 - 입력단 격리 해제 | 상태
106 | 1~128 | 1~220 | 0 | 3 | 1~4 | 계통 - 중계기 - 출력단 차단 설정 | 상태
106 | 1~128 | 1~220 | 0 | 4 | 1~4 | 계통 - 중계기 - 출력단 차단 해제 | 상태
107 | 1~128 | 1~220 | 0 | 1 | 1~4 | 계통 - 중계기 - 출력단 퓨즈 단선 발생 | 고장
107 | 1~128 | 1~220 | 0 | 2 | 1~4 | 계통 - 중계기 - 출력단 퓨즈 단선 복구 | 고장
107 | 1~128 | 1~220 | 0 | 3 | 0 | 계통 - 중계기 통신 고장 발생 | 고장
107 | 1~128 | 1~220 | 0 | 4 | 0 | 계통 - 중계기 통신 고장 복구 | 고장
107 | 1~128 | 0 | 1~220 | 5 | 0 | 계통 - 광전식 아날로그 감지기 통신 고장 발생 | 고장
107 | 1~128 | 0 | 1~220 | 6 | 0 | 계통 - 광전식 아날로그 감지기 통신 고장 복구 | 고장
107 | 1~128 | 0 | 1~220 | 7 | 0 | 계통 - 정온식 아날로그 감지기 통신 고장 발생 | 고장
107 | 1~128 | 0 | 1~220 | 8 | 0 | 계통 - 정온식 아날로그 감지기 통신 고장 복구 | 고장
107 | 1~128 | 1~220 | 0 | 9 | 0 | 계통 - 중계기 전원 이상 발생 | 고장
107 | 1~128 | 1~220 | 0 | 10 | 0 | 계통 - 중계기 전원 이상 복구 | 고장
108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 스위치 보드 통신 연결 오류 | 고장
108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 스위치 보드 통신 연결 오류 복구 | 고장
108 | 0 | 1~3 (MCC 보드) | 0 | 3 | 0 | MCC 보드 통신 연결 오류 | 고장
108 | 0 | 1~3 (MCC 보드) | 0 | 4 | 0 | MCC 보드 통신 연결 오류 복구 | 고장
108 | 0 | 1~3 (Relay 보드) | 0 | 5 | 0 | Relay 보드 통신 연결 오류 | 고장
108 | 0 | 1~3 (Relay 보드) | 0 | 6 | 0 | Relay 보드 통신 연결 오류 복구 | 고장
108 | 0 | 1~5 (Do24 보드) | 0 | 7 | 0 | Do24 보드 통신 연결 오류 | 고장
108 | 0 | 1~5 (Do24 보드) | 0 | 8 | 0 | Do24 보드 통신 연결 오류 복구 | 고장
108 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 파워 보드 통신 연결 오류 | 고장
108 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 파워 보드 통신 연결 오류 복구 | 고장
108 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 외부 비상방송 통신 연결 오류 | 고장
108 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 외부 비상방송 통신 연결 오류 복구 | 고장
108 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 예비전원 고장 발생 | 고장
108 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 예비전원 고장 복구 | 고장
108 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 교류전원 고장 발생 | 고장
108 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 교류전원 고장 복구 | 고장
108 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 표시등 퓨즈 단선 고장 발생 | 고장
108 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 표시등 퓨즈 단선 고장 복구 | 고장
108 | 1~128 | 0 | 0 | 19 | 0 | 계통 통신 연결 오류 | 고장
108 | 1~128 | 0 | 0 | 20 | 0 | 계통 통신 연결 오류 복구 | 고장
108 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 외부 비상방송 장치와 통신 오류 | 고장
108 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 외부 비상방송 장치와 통신 오류 복구 | 고장
109 | 1~128 | 1~220 | 0 | 1 | 1~4 | 계통 - 중계기 - 출력단 출력 발생 | 상태
109 | 1~128 | 1~220 | 0 | 2 | 1~4 | 계통 - 중계기 - 출력단 출력 복구 | 상태
109 | 0 | 1~120 | 0 | 3 | 0 | 비상방송 출력 발생 | 상태
109 | 0 | 1~120 | 0 | 4 | 0 | 비상방송 출력 복구 | 상태
109 | 1~ (동) | 0~ (계단) | 0~ (층) | 5 | 0 | 외부 비상방송 (동,계단,층) 출력 발생 | 상태
109 | 1~ (동) | 0~ (계단) | 0~ (층) | 6 | 0 | 외부 비상방송 (동,계단,층) 출력 복구 | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 예비전원시험 시작 | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 예비전원시험 성공 | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 예비전원시험 실패 | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 수신기 시작 | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 수신기 종료 | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 수신기 시간 설정 | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 외부 전화 신호 발생 | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 외부 전화 신호 복구 | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 주음향 발생 | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 주음향 복구 | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 기타음향 발생 | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 기타음향 복구 | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 폰음향 발생 | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 폰음향 복구 | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 예비전원 이상 발생 | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 예비전원 이상 복구 | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 예비전원 저전압 | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 예비전원 저전압 복구 | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 수신기 복구 시작 | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 수신기 복구 완료 | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 자동복구 설정 | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 자동복구 해제 | 상태
110 | 0 | 10~60 (초) | 0 | 23 | 0 | 축적 설정 (10, 20, 30, 40, 50, 60) | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 축적 해제 | 상태
110 | 0 | 10~60 (초) | 0 | 25 | 0 | 축적 시간 변경 (10, 20, 30, 40, 50, 60) | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 주음향 정지 ON | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 주음향 정지 OFF | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 기타음향 정지 ON | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 기타음향 정지 OFF | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 지구벨 정지 ON | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 지구벨 정지 OFF | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 싸이렌 정지 ON | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 싸이렌 정지 OFF | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 비상방송 정지 ON | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 비상방송 정지 OFF | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 물분무 정지 ON | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 물분무 정지 OFF | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 제연담파 정지 ON | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 제연담파 정지 OFF | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 방화샷타 정지 ON | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 방화샷타 정지 OFF | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 방화문 정지 ON | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 방화문 정지 OFF | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 유도등 정지 ON | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 유도등 정지 OFF | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 제연휀 정지 ON | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 제연휀 정지 OFF | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | P/V 정지 ON | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | P/V 정지 OFF | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 사용자1 정지 ON | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 사용자1 정지 OFF | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 사용자2 정지 ON | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 사용자2 정지 OFF | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 사용자3 정지 ON | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 사용자3 정지 OFF | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 스위치 보드 통신 연결 성공 | 상태
110 | 0 | 1~3 (MCC 보드) | 0 | 57 | 0 | MCC 보드 통신 연결 성공 | 상태
110 | 0 | 1~3 (Relay 보드) | 0 | 58 | 0 | Relay 보드 통신 연결 성공 | 상태
110 | 0 | 1~5 (Do24 보드) | 0 | 59 | 0 | Do24 보드 통신 연결 성공 | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 파워 보드 통신 연결 성공 | 상태
110 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 외부 비상방송 통신 연결 성공 | 상태
110 | 1~128 | 0 | 0 | 62 | 0 | 계통 통신 연결 성공 | 상태
111 | 0 | 1~18 (펌프) | 0 | 1 | 0 | 펌프 기동 출력 발생 | 상태
111 | 0 | 1~18 (펌프) | 0 | 2 | 0 | 펌프 기동 출력 복구 | 상태
111 | 0 | 1~18 (펌프) | 0 | 3 | 0 | 펌프 수동기동 설정 | 상태
111 | 0 | 1~18 (펌프) | 0 | 4 | 0 | 펌프 정지기동 설정 | 상태
111 | 0 | 1~18 (펌프) | 0 | 5 | 0 | 펌프 자동기동 설정 | 상태
112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 주음향 정지 스위치 ON | 상태
112 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 주음향 정지 스위치 OFF | 상태
112 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 기타음향 정지 스위치 ON | 상태
112 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 기타음향 정지 스위치 OFF | 상태
112 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 지구벨 정지 스위치 ON | 상태
112 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 지구벨 정지 스위치 OFF | 상태
112 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 싸이렌 정지 스위치 ON | 상태
112 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 싸이렌 정지 스우치 OFF | 상태
112 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 비상방송 정지 스위치 ON | 상태
112 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 비상방송 정지 스위치 OFF | 상태
112 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 물분무 정지 스위치 ON | 상태
112 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 물분무 정지 스위치 OFF | 상태
112 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 제연담파 정지 스위치 ON | 상태
112 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 제연담파 정지 스위치 OFF | 상태
112 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 방화샷타 정지 스위치 ON | 상태
112 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 방화샷타 정지 스위치 OFF | 상태
112 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 방화문 정지 스위치 ON | 상태
112 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 방화문 정지 스위치 OFF | 상태
112 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 유도등 정지 스위치 ON | 상태
112 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 유도등 정지 스위치 OFF | 상태
112 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 제연휀 정지 스위치 ON | 상태
112 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 제연휀 정지 스위치 OFF | 상태
112 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | P/V 정지 스위치 ON | 상태
112 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | P/V 정지 스위치 OFF | 상태
112 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 사용자1 정지 스위치 ON | 상태
112 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 사용자1 정지 스위치 OFF | 상태
112 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 사용자2 정지 스위치 ON | 상태
112 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 사용자2 정지 스위치 OFF | 상태
112 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 사용자3 정지 스위치 ON | 상태
112 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 사용자3 정지 스위치 OFF | 상태
113 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 한전 확인 발생 | 상태
113 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 한전 확인 복구 | 상태
113 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 발전 확인 발생 | 상태
113 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 발전 확인 복구 | 상태
113 | 0 | 1~ (교차회로) | 0 | 5 | 0 | 교차회로 발생 | 상태
113 | 0 | 1~ (교차회로) | 0 | 6 | 0 | 교차회로 발생 | 상태
114 | 1~128 | 0 | 1~220 | 0~255 | 1 | 광전식 아날로그 감지기 값 (나누기 10 한 값이 실제 값) | 상태
114 | 1~128 | 0 | 1~220 | 0~255 | 2 | 정온식 아날로그 감지기 값 | 상태